# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.13

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 11.01.2013 |
| Отчетный период | 2012 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 22.10.12 | 0-30 | 22.10.12 | 05-05 | Аварийное отключение вводов секций 1,2 ЗРУ-10 кВ ГПП-2 . В ЗРУ-10 кВ отключился масляный выключатель яч.12, сработала дуговая защита, МТЗ (попадание крысы на нижние контакты масляного выключателя). В результате короткого замыкания в яч.12 были повреждены яч.13 НТМИ №1и масляный выключатель секционной ячейки 14. | Последствия аварии были устранены ремонтным персоналом ООО «ЭТА». 03-18 2СШ включена. 05-05 1СШ включена. Включение в работу НТМИ №1 яч.13. Замена секционного масляного выключателя яч.14 на вакуумный с аналогичными техническими характеристиками. |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |