## в течение 3 дней
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа" | [9 empty] | форма 1.5
| (наименование организации) |  |  |  |  | Сроки опубликования: |  | ежеквартально
| 160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.13 | [6 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | http://www.e-transit.ru
| Дата опубликования |  |  |  | 2016-07-07
| Отчетный период |  |  |  | 2 квартал 2016 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологоческого присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания *
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт | Максимальная фактическая нагрузка, кВА ** | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящимся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА *** | Резерв мощности с учетом договоров на ТП и поданных заявок на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП, поданных заявок на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | ТП СУ "Заводстрой" | 10/0,4 | 2*0,400 | 362 | 285.3933 | 100 | 0 | 134.6067 | 34.6067 | 0 | 34.6067
2 | ТП-412 "СОТВ" | 6/0,4 | 2*0,630 | 300 | 308.9888 | 0 | 0 | 352.5112 | 352.5112 | 0 | 352.5112
3 | РП "Котельная №2" | 10 | - | 250 | 96.6292 | 0 | 0 | 184.2697 | 184.2697 | 0 | 184.2697
по центрам питания 35 кВ и выше
1 | ГПП-1 | 110/10/10 | 2х40 | 27660 | 23210 | 7550 | 0 | 18790 | 11240 | 0 | 11240
2 | ГПП-2 | 220/10/10 | 2х63 | 17240 | 21460 | 26260 | 0 | 44540 | 18280 | 0 | 18280
* | так как вся максимальная мощность распределена между потребителями, то резерв максимальной мощности у ООО "ЭТА" отсутствует
** | на основании выборки среднечасовой максимальной мощности за 2012-2016 годы с учётом коэффициента мощности (cos φ) 0,89
*** | резерв рассчитан исходя из работы одного трансформатора с допустимой длительной перегрузкой в 5% от номинальной мощности
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б) 16-17 аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)